、目录

UPS关机软件使用手册	2

1. 程序介绍	2

1.1 程序主界面	2

1.2 配置模块	3

1.3 操作模块	12

1.4 监控模块	18

2. 使用步骤	20

1.	软件的安装	20

2.	配置	21

3.	保存配置信息	22

4.	启动服务	25

5.	关闭服务	26

UPS关机软件使用手册

## 1. 程序介绍

程序一共有三个功能模块，分别是“配置”、“操作”和“监控”三个模块，配置模块是对SNMP通信的参数设置以及系统动作的设置，例如SNMP通信的共同体、目标主机的IP，还有市电中断时系统延时关机时间、电池低压时系统延时关机时间、UPS关机延时的时间等等；操作模块列举了“开启服务”与“关闭服务”两项功能；监控模块列举了当前UPS的状态，包括市电状态、电池状态、电池供电时间、市电中断时系统关机倒计时、电池低压时系统关机倒计时、UPS关机倒计时等等信息。下面一一详细列举。

注意：该软件应该与SNMP卡配套使用，否则通信失败。

### 1.1 程序主界面

### 1.2 配置模块

#### 1.2.1 配置模块介绍

配置选项说明如下：

[f] System Shutdown Delay Time When AC Power Failed:  23.0 Hrs

[l] System Shutdown Delay Time When Battery Low    :  10.0 Min

[u] UPS Turn Off Delay Time                        :  4.0  Min

[c] Community Name                               :  public

[i] Ip Address                                     :  127.0.0.1

[t] Turn off UPS after System Shutdown             :  NO

[s] Save Configuration.

[q] Quit.

【f】选项是“当AC输入掉电后系统延时关机时间”，冒号后面代表的是延时时间，Hrs是小时，Min是分钟，支持范围是1Min~24Hrs，通过上下键更改。

【l】选项是“当电池低压时系统延时关机时间”， 冒号后面代表的是延时时间，Hrs是小时，Min是分钟，支持范围是1Min~10Min，通过上下键更改。

【u】选项是“UPS延时关机时间”，该选项与【t】选项配合使用，如果【t】选项开启，那么当系统关机时会设置UPS关机时间，冒号后面代表的是延时时间，Min是分钟，支持范围是0.2Min~10Min，通过上下键更改。

【c】选项是SNMP通信的“共同体”，冒号后面是共同体信息，最多支持16个字符，通过键盘输入。

【i】选项是SNMP通信的“目标IP地址”，冒号后面是IP地址信息，支持IP地址差错校验功能，输入的IP地址如果不正确是不会显示的，通过键盘输入。

【t】选项是“系统关机时设置UPS延时关机”，冒号后面的标志只有两种，要不是“YES”就是“NO”，通过上下键更改。

【s】选项是“保存配置”，通过Enter键确定是否保存，保存之后会有消息框提示。

【q】选项是“退出”，通过Enter键确定是否返回主界面。

#### 1.2.2 修改“System Shutdown Delay Time When AC Power Failed”选项

操作记录：

进入CONFIG模块后，可以通过上下键或者选项前面的字母快捷键定位到System Shutdown Delay Time When AC Power Failed。

定位之后，按下Enter键进入编辑模式，然后通过上下键改变当前信息，再按Enter键确认；假如想放弃当前编辑信息，可按Esc键退出编辑状态，并且会恢复原先的数据。例如编辑信息为24Hrs：

#### 1.2.3 修改“System Shutdown Delay Time When Battery Low”选项

操作记录：

进入CONFIG模块后，可以通过上下键或者选项前面的字母快捷键定位到System Shutdown Delay Time When Battery Low。

定位之后，按下Enter键进入编辑模式，然后通过上下键改变当前信息，再按Enter键确认；假如想放弃当前编辑信息，可按Esc键退出编辑状态，并且会恢复原先的数据。例如编辑信息为3.0 Min：

#### 1.2.4 修改“UPS Turn Off Delay Time”

操作记录：

进入CONFIG模块后，可以通过上下键或者选项前面的字母快捷键定位到UPS Turn Off Delay Time。

定位之后，按下Enter键进入编辑模式，然后通过上下键改变当前信息，再按Enter键确认；假如想放弃当前编辑信息，可按Esc键退出编辑状态，并且会恢复原先的数据。例如编辑信息为0.6 Min：

#### 1.2.5 修改“Community Name”

操作记录：

进入CONFIG模块后，可以通过上下键或者选项前面的字母快捷键定位到Community Name。

定位之后，按下Enter键进入编辑模式，直接从键盘输入会清空当前数据；利用Delete键可以删除字符；再按Enter键确认；假如想放弃当前编辑信息，可按Esc键退出编辑状态，并且会恢复原先的数据。例如编辑信息为WZR：

#### 1.2.6 修改“Ip Address”

操作记录：

进入CONFIG模块后，可以通过上下键或者选项前面的字母快捷键定位到Ip Address。

定位之后，按下Enter键进入编辑模式，直接从键盘输入会清空当前数据；利用Delete键可以删除字符；再按Enter键确认；假如输入的IP地址不合法，当按下Enter键会恢复先前的数据信息；假如想放弃当前编辑信息，可按Esc键退出编辑状态，并且会恢复原先的数据。例如编辑信息为192.168.162.44：

检查IP地址的校验功能，例如输入：192.168.162.344

按下Enter键，发现信息并没有被修改，而是恢复了原先的IP地址

#### 1.2.7使用“Save Configuration”

操作记录：

进入CONFIG模块后，可以通过上下键或者选项前面的字母快捷键定位到Save Configuration。

定位之后，按下Enter键保存后会有消息提示框，默认会在当前文件夹下生成conf配置文件。例如把IP地址改为192.168.162.30，共同体设为wzr,然后Enter确认保存。

查看当前的配置文件信息:

#### 1.2.8“Quit”

操作记录：

进入CONFIG模块后，可以通过上下键或者选项前面的字母快捷键定位到Quit。

定位之后，按下Enter会根据当前是否修改了IP地址或者共同体信息决定消息框。例如将IP地址修改为192.168.162.33，共同体修改为public，不按Save Configuration选项直接跳出主界面，此时会跳出消息提示框，输入’y’表示确定保存，’n’表示不需保存：

输入’y’之后，会有消息提示框提示保存成功！此时输入任何按键都会退出当前提示。

然后会跳出下面的提示，修改了参数之后还需要重启程序才能让参数正式有效。

查看当前conf配置文件信息：

需要注意的是，如果想使用修改过后的IP地址或共同体信息，需要将程序重新启动才行。

### 1.3 操作模块

#### 1.3.1 操作模块介绍

主要选项：

Start

End

Start选项是启动服务，按Enter键确认启动服务；如果此时服务早已启动那么会弹出消息提示服务已经开启。

End选项是结束服务，按下Enter键结束服务。如果此时没有启动服务，那么会提示当前没有服务在运行；如果有服务在运行，那么会提示操作成功。

这里的服务指的是获取UPS状态信息服务，包括：市电输入状态、电池状态、电池供电时间、设置UPS延时关机等等。服务启动后可以在主界面的状态栏查看到当前的UPS告警信息。

#### 1.3.2 “Start”选项启动服务

操作记录：

进入Operation选项后，通过上下键定位至Start选项，输入Enter键启动服务；

此时输入任何按键都会返回到当前选项：

这时候，如果我们再次按下Enter开启服务，那么会弹出消息消息提示框提示我们服务已经在运行：

输入任何按键，然后再输入键盘的左键或者右键切换到主界面，此时可以看到当前的UPS告警信息：

#### 1.3.3 “End”选项启动服务

操作记录：

进入Operation选项后，通过上下键定位至End选项，输入Enter键关闭服务：

输入任何按键退回至当前选项，然后再次测试End选项；由于当前并没有服务在运行，因此会弹出提示没有服务在运行：

### 1.4 监控模块

#### 1.4.1 监控模块介绍

监控模块可以显示当前SNMP通信状态和UPS状态，包括当前通信的目标IP地址，共同体信息；市电输入状态、电池状态、电池供电时间、市电中断后系统关机延时时间、系统关机后UPS延时关机时间、电池低压时系统延时关机时间。详细介绍如下：

Ip Address            :  192.168.162.60

Community Name        :  public

Input AC Power        :  N/A

Battery Status        :  N/A

Time On Battery       :  N/A

ACfail Shutdown Delay :  N/A

UPS Turn Off Delay    :  N/A

BatLow Shutdown Delay :   N/A

如果此时没有启动服务，那么监控上显示的Input AC Power、Battery Status、Time On Battery、ACfail Shutdown Delay、UPS Turn Off Delay选项的信息为“N/A”，表示无效的意思。

测试记录：

切换到主界面，按Enter进入操作界面，开启服务：

然后进入监控界面，此时除了监控数据以外，还有一个状态栏信息：

说明：

可以看到此时的市电输入状态为AC_FAIL，状态栏信息为市电中断后系统延时关机时间，说明监控数据与状态栏是一致的。

## 2. 使用步骤

### 软件的安装

  - 在软件包目录下，执行： install

注意：如果之前已经执行该脚本，那么重复执行会得到如下提示信息：

### 配置

第一次使用该UPS关机软件时，需要配置软件。主要配置是“IP Address”选项以及“Community Name”选项。

“IP Address”是SNMP卡的IP地址，“Community Name”默认是“public”，需要根据SNMP的信息进行配置，否则就会通信失败。详细步骤请参考”配置操作”。

### 保存配置信息

对软件进行配置之后，需要保存配置信息。

按下键盘‘i’定位至“Save Configuration”选项，或者使用键盘的“上下键”定位至此；然后按下“Enter”回车键对配置信息进行保存；按下快捷键”Ctrl+c”结束程序。同时在当前终端输入如下命令：killall ups 。然后重新启动程序。详细步骤请参考”配置操作1.2.7”。

3.1 保存配置信息

3.2 输入”Ctr + c”退出程序。

3.3 输入”killall ups”

3.4 输入如下指令: ps aux | grep ./ups | grep -v grep

如果输入之后没有其他信息显示，那么就可以重新运行程序了。

如果输入命令之后显示如下信息，那么就要重新输入” killall ups”命令，并再次输入“ps aux | grep ./ups | grep -v grep”确保所有的ups进程都已经关闭掉了。

### 启动服务（默认情况下是已经启动服务了）

程序运行后默认会启动监控服务，包括监控ups实时状态以及产生告警信息。如果发现程序没有启动监控服务，那么进行如下步骤：

4.1 运行程序并且进入“Operation”菜单，选择“Start”选项并按下“Enter”回车键启动服务。然后按下“左右键”可切换到主界面或者监控界面。详细步骤请参考”配置操作1.3.2”。

### 关闭服务

在“Operation”界面中，选择“End”选项并按下“Enter”回车键即可关闭服务，此时程序停止监控SNMP状态，自然也不会产生任何的告警信息以及执行任何操作。详细步骤请参考”配置操作1.3.3”。