、目录

UPS关机软件使用手册	2

1.程序介绍	2

2.功能说明	2

2.1 功能方面	2

2.2 故障关机情况	2

2.3关机命令	2

3.操作步骤	3

3.1查看操作指令集	3

3.2功能测试	3

4.开机自动运行部署	6

5．测试	7

UPS关机软件使用手册

# 1.程序介绍

程序一共有三个功能模块，分别是“配置”、“操作”和“监控”三个模块，配置模块是对SNMP通信的参数设置以及系统动作的设置，例如目标主机的IP，还有市电中断时系统延时关机时间、电池低压时系统延时关机时间、UPS关机延时的时间等等；监控模块列举了当前UPS的状态，包括电池状态、市电中断时系统关机倒计时、电池低压时系统关机倒计时、UPS关机倒计时等等信息。下面一一详细列举。

注意：该软件应该与SNMP卡配套使用，否则通信失败。

# 2.功能说明

## 2.1 功能方面

关机软件实现的功能如下：

<1>.       监控ups电池低电压关机

<2>.       监控ups 交流故障关机

<3>.       可设置关机指令

<4>.       查看当前ups状态

<5>.       设置参数

## 2.2 故障关机情况

启动关机监控后，当电池低压报警或者市电掉电报警计时结束后，系统自动关机。

未启动关机监控，即使报警计时结束，不会关机。

## 2.3关机命令

设置的关机命令是系统自带的，如果有自己写的关机脚本，则关机命令可以根据脚本类型来设置

如shell脚本，那么关机命令的设置可以为：./upsMonitor  config 6=“sh+空格+文件名称”

。

# 3.操作步骤

## 3.1查看操作指令集

将upsMonitor文件复制到linux系统下,修改文件权限chmod 777 upsMonitor，运行该程序./upsMonitor   可看到操作指令集

## 3.2功能测试

（1）查看设置:./upsMonitor config

<1>. 选项是SNMP通信的“目标IP地址”，冒号后面是IP地址信息。

<2>. 选项是“当AC输入掉电后系统延时关机时间”，冒号后面代表的是延时时间，单位：秒。

<3>. 选项是“当电池低压时系统延时关机时间”，冒号后面代表的是延时时间，单位：秒。

<4>. 选项是“UPS延时关机时间”，该选项与【5】选项配合使用，如果【5】选项开启，那么当系统关机时会设置UPS关机时间，冒号后面代表的是延时时间，单位：秒。

<5>. 选项是“系统关机时设置UPS延时关机”，冒号后面的标志只有两种，要不是“yes”就是“no” 。

<6>.选项是“设置关机命令”。

（2）查看状态:./upsMonitor view

系统告警情况：电池损坏，电池供电，电池电压低，电池即将耗尽，输入市电故障。（红线标注告警情况）

<1>电池损坏

<2>电池供电

<3>电池电压低

<4>电池即将耗尽

<5>市电故障且没有电池供电

<6>市电故障有电池供电

(3)启动关机监控 :systemctl restart upsMonitor

(4)停止关机监控:systemctl stop upsMonitor

(5)查看服务状态systemctl status upsMonitor

(6)设置参数:./upsMonitor config 2=60

设置命令的使用时，等号前面的数字是代表设置功能2，等号后面是需要修改的数据。例：如红线标注，2代表设置当AC输入掉电后系统延时关机时间功能，60代表当AC输入掉电后系统延时关机时间，单位是：秒。

（7）设置关机命令 :./upsMonitor config 6=“shutdown –h now”

# 4.开机自动运行部署

Ubuntu：

执行./install.sh

CentOs:

执行./install.sh

Vm exsi系统：

该系统重新启动可能会还原系统，所以启动命令还需要包含下载和配置指令

开机脚本为/etc/rc.local.d/local.sh

以下为一个案例

准备一台http服务器,将upsMonitor放在服务器上，使vm可以通过wget下载

http服务器IP地址为192.168.1.100

snmp卡IP地址为192.168.1.101

脚本内容如下：

mkdir /mnt –p

cd /mnt

wget http://192.168.1.100/upsMonitor

chmod 777 upsMonitor

python upsMonitor config 1=192.168.1.101

python upsMonitor start&

# 5．测试

先取消自动关闭ups

./upsMonitor config 5=off

把关机命令更换为其它的,比如写一串字符串到文件内

./upsMonitor config 6=”echo is shutdown>/var/run/upsMonitor.d/shutdown.log”

设置关机时间

之后模拟ups的市电故障或者电池电压低的工况,,当到达时间时,检查/var/run/upsMonitor.d/shutdown.log是否生成,如生成,则测试成功

将设置还原的方法为删除/var/run/upsMonitor.d目录下的config.json

也可以通过cat /var/run/upsMonitor.d/ups.log查看已发生的事件